Návrhy

1. Obecné metody
  1. Jednatelem byl ustanoven Jiří Hubáček, se kterým budu komunikovat. Ten pak bude návrhy předávat dál. Představuji si spolupráci tak, že Jirkovi předložím dokument
    s návrhem změn, ten spolu probereme a ujistíme se, že si pod tím představujeme to samé. Některé změny by mohl odsouhlasit rovnou Jirka. Větší zásahy by předložil
    k odsouhlaseni Jakubovi Gornerovi.
2. Vytvoření dokumentace
  1. krátká přehledová – schéma sítě, seznam služeb a serverů
  2. technicko provozní - popisy jak generovat klíče/certifikáty pro vpn, nastavení firewallu, databáze, toky dat, routování apod.
2. Změny u serverů
  1. Do serverovny není zajištěn přístup 24/7.
  Server GW
  1. Zlepšit chlazení, teplota disku je 40C. Buď posílit klimatizaci nebo přidat větráček.
  2. Vyhodit hylafax, zbytečně poslouchá na síti.
  3. Nastavit sledování disků přes S.M.A.R.T.
  4. Přegenerovat klíče a certifikáty a revokovat staré. Vytvoření krátkého návodu příp. skriptu pro vygenerování přístupových souborů pro nového uživatele.
1. Server IBM virtualis
  1. Firewall - je v /opt/firewall.sh a není používán.
  2. RAIDové pole není monitorováno, je třeba najít a rozchodit specielní utilitu od IBM na kontrolu stavu disku a pole.
  3. Z neznámého důvodu se natahuje modul do kernelu ip_conntrack a není využívaný.
  4. OS Debian není upgradovaný (40balíků / 62MB).
  5. Na IBM vyšel critical update pro ServeRaid nutno updatovat firmware hw raidu.
  6. Systém nevidí UPS.
  7. Nainstalovat Vmware Tools (heartbeat)